- 室外消防管道保温做法；

- 答复：在外墙敷设消火栓管道采用40mm厚难燃型发泡橡塑管壳保温。

- 设备房新增排风扇规格参数；

- 答复：新增换气扇采用2台DFBZ型，功率120W，通风量不小于3370m3/H，380V/1450r/min；

- 图纸未明确室外排水管道材质；

- 答复：污水管道采用柔性机制排水铸铁管,法兰承插式柔性连接；不同材质转接时采用DN100橡胶密封圈转换接头；

- 围网做法；

答复：围网采用丝径6.0mm热镀锌圆丝编制，立柱采用DN75立柱，壁厚不小于3.00mm，围网与立柱采用6mm厚角焊缝镀锌安全剪力螺栓（水平及垂直方向）8@400,；中间采用40x4热镀锌扁钢穿插焊接固定，间距400；